## keuzetabel sensoren Hytronik
Versie datum | [5 empty] | Hytronik detectoren - Keuzetabel
2022-08-25
Deze tabel helpt u een keuze te maken wordt regelmatig bijgewerkt. Aarzel niet om ons te contacteren met uw opmerkingen, mogelijke verbeteringen e.d.
Product categorie | Referentie | Technologie detectie | Uitgang | Max. montage hoogte | Plaatsing/ montage | Synchronisatie tussen detectoren | Regeling uitgang in functie van omgevingslicht | Externe drukknop functie | Afstands-bediening | Control | Sensor als afzonderlijke module | Detector schakelbaar | Bluetooth | Link technische fiche | Opmerking
Daglicht Sensor | DS02 | Fotocel (lichtdetector) | 1-10V zonder voeding | - | Opbouw of geklemd op T5/T8 lamp | Neen | Ja, regelbaar via afstandsbediening | Neen | Neen | 1-10V uitgang | Neen | Neen | Neen | Datasheet | Instelpotentiometer
Daglicht Sensor | DS02/FM | Fotocel (lichtdetector) | 1-10V zonder voeding | - | Inbouw geklemd ( plaat) | Neen | Ja, regelbaar via afstandsbediening | Neen | Neen | 1-10V uitgang | Neen | Neen | Neen | Datasheet | Instelpotentiometer
Daglicht Sensor | DS05 | Fotocel (lichtdetector) | AAN/UIT | - | In het toestel | Neen | Ja, regelbaar via afstandsbediening | Neen | Ja - HRC11 | AAN/UIT | Neen | Ja - via RC | Neen | Datasheet
Daglicht Sensor | DS06 | Fotocel (lichtdetector) | AAN/UIT + 1-10V | - | In het toestel | Neen | Ja, regelbaar via afstandsbediening | Ja | Ja - HRC11 | Tri-level 1-10V met "daylight harvest" | Neen | Ja | Neen | Datasheet
Daglicht Sensor | DS07 | Fotocel (lichtdetector) | DALI broadcast 80mA-max 40U | - | In het toestel | Neen | Ja, regelbaar via afstandsbediening | Ja | Ja - HRC11 | Dali met "Daylight harvest" | Neen | Ja via RC + drukknop | Neen | Datasheet
Bluetooth beweging Sensors | HBHC25 | PIR (Infrarood) | DALI met 2 vaste kanalen. 1: 50mA-25U en 2: 30mA-15U | 5m | Inbouw ( vals plafond)/opbouw mbv HA03 | Via Koolmesh app | Ja via Koolmesh APP | ja (3 knoppen) | Koolmesh APP | Afhankelijk van instelling (AAN/UIT - daglicht detectie - "Daylight harvest", Human Centric lighting) | Neen | Ja via APP + drukknoppen | Bluetooth | Datasheet | Opbouw mogelijk met behuizing HA03
PIR Bluetooth beweging Sensors | HBIR29 | PIR (Infrarood) | DALI broadcast 80mA-max 40U | 3m | Inbouw ( vals plafond)/opbouw mbv HA03 | Via Koolmesh app | Ja via Koolmesh APP | ja (2 knoppen) | Koolmesh APP | Afhankelijk van instelling (AAN/UIT - daglicht detectie - "Daylight harvest", Human Centric lighting) | Neen | Ja via APP + drukknoppen | Bluetooth | Datasheet | Opbouw mogelijk met behuizing HA03
Bluetooth Touch Panel | HBP01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bluetooth | Datasheet | Bluetooth controle paneel
AAN/UIT | HC005S | HF (microgolven) | AAN/UIT | 6m | In het toestel | Neen | Ja | Neen | Neen | AAN/UIT + switch DIM tri-level | Neen | Neen | Neen | Datasheet
AAN/UIT | HC005S/I | HF (microgolven) | AAN/UIT | 6m | In het toestel | Neen | Ja, maakt onderscheid tussen LED en natuurlijk daglicht | Neen | Neen | AAN/UIT + switch DIM tri-level | Neen | Neen | Neen | Datasheet
AAN/UIT | HC007S | HF (microgolven) | AAN/UIT | 5m | In het toestel | Neen | Ja | Neen | Neen | AAN/UIT + switch DIM tri-level | Neen | Neen | Neen | Datasheet
AAN/UIT | HC008S | HF (microgolven) | AAN/UIT | 5M - 20° | In het toestel | Ja - L' draad | Ja | Neen | Neen | AAN/UIT | Neen | Neen | Neen | Datasheet | Voor smal detectie bereik
AAN/UIT | HC009S | HF (microgolven) | AAN/UIT | 6m | In het toestel | Ja - L' draad | Ja | Neen | Neen | AAN/UIT | Neen | Neen | Neen | Datasheet
AAN/UIT | HC009S/KD | HF (microgolven) | AAN/UIT | 6m | In het toestel | Neen | Ja | Neen | Neen | AAN/UIT | Ja | Neen | Neen | Datasheet
High Bay Sensors | HC009S/R | HF (microgolven) | AAN/UIT | 18M | In het toestel | Ja - L' draad | Ja, handmatig regelbaar | Neen | Neen | AAN/UIT | Neen | Neen | Neen | Datasheet | Mechanisch versterkt model
EXT Series | HC009S-EXT | HF (microgolven) | AAN/UIT | 3m | Inbouw (plafond) | Ja - L' draad | Ja | Neen | Neen | AAN/UIT | Ja -alleen daglicht sensor | Neen | Neen | Datasheet
AAN/UIT | HC009S-KD/I | HF (microgolven) | AAN/UIT | 5m | In het toestel | Neen | Ja, maakt onderscheid tussen LED en natuurlijk daglicht | Neen | Neen | AAN/UIT | Ja | Neen | Neen | Datasheet
AAN/UIT | HC018V | HF (microgolven) | AAN/UIT + 1-10V | 6m | In het toestel | Neen | Ja | Ja | Neen | tri-level 1-10V | Neen | Ja | Neen | Datasheet
RF bewegings sensor | HC018V/RF | HF (microgolven) | AAN/UIT + 1-10V | 6m | In het toestel | Ja - RF - Master en slave - dipswitch | Ja | Neen | Neen | tri-level 1-10V met daglicht meting | Neen | Neen | Neen | Datasheet | RF groepering max 16 kanalen
EXT Series | HC018V-EXT | HF (microgolven) | AAN/UIT + 1-10V | 3m | Inbouw (plafond) | Neen | Ja | Ja | Neen | tri-level 1-10V | Ja -alleen daglicht sensor | Ja | Neen | Datasheet
DIMMER | HC019V | HF (microgolven) | AAN/UIT + 1-10V | 6m | In het toestel | Ja - sync draad | Ja | Neen | Neen | tri-level 1-10V | Neen | Neen | Neen | Datasheet
DIMMER | HC019V/DH | HF (microgolven) | AAN/UIT + 1-10V | 6m | In het toestel | Ja - sync draad | Ja, maakt onderscheid tussen LED en natuurlijk daglicht | Ja | Ja - HRC11 | Tri-level 1-10V met "daylight harvest" | Neen | Ja via RC + drukknop | Neen | Datasheet | 1 toets programmering
DIMMER | HC019V/I | HF (microgolven) | AAN/UIT + 1-10V | 6m | In het toestel | Ja | Ja, maakt onderscheid tussen LED en natuurlijk daglicht | Neen | Neen | tri-level 1-10V | Neen | Neen | Neen | Datasheet | 800W cap load
EXT Series | HC019V-EXT | HF (microgolven) | AAN/UIT + 1-10V | 3m | Inbouw (plafond) | Ja - sync draad | Ja | Neen | Neen | tri-level 1-10V | Ja -alleen daglicht sensor | Neen | Neen | Datasheet
RF slave ontvanger | HC023RF | RF slave ontvanger | AAN/UIT | 6m | In het toestel | Ja - RF - alleen slave functie! - dipswitch | afhankelijk van master | Neen | Neen | AAN/UIT | Neen | Neen | Neen | Datasheet
RF slave ontvanger | HC024RF | RF slave ontvanger | AAN/UIT + 1-10V | 6m | In het toestel | Ja - RF - alleen slave functie! - dipswitch | afhankelijk van master | Neen | Neen | tri-level 1-10V | Neen | Neen | Neen | Datasheet
RF bewegings sensor | HC028V/RF | HF (microgolven) | AAN/UIT + 1-10V | 6m | In het toestel | Ja - RF - Master en slave - dipswitch | Ja | Ja | Neen | tri-level 1-10V | Neen | Ja | Neen | Datasheet | RF groepering max 16 kanalen
AAN/UIT | HC030S | HF (microgolven) | AAN/UIT | 6m | Extern met moer | Neen | Ja | Neen | Neen | AAN/UIT | Neen | Neen | Neen | Datasheet
RF Motion Sensors | HC034RF | HF (Micro-ondes) | 1-10V | - | In het toestel | JA | - |  |  | - | - | - | - | Datasheet | RF ontvanger
CONTROL BASE | HC038V | afhankelijk van geinstalleerde sensor | AAN/UIT + 1-10V | afhankelijk van geinstalleerde sensor | In het toestel | Via Koolmesh app | afhankelijk van geinstalleerde sensor | JA | Koolmesh app | afhankelijk van geinstalleerde sensor | Ja | Neen | Bluetooth | Datasheet | Aangepast voor metalen behuizingen
Bluetooth beweging Sensors | HC038V/BT | afhankelijk van geinstalleerde sensor | AAN/UIT + 1-10V | 3 tot 15m | In het toestel | Ja - Bluetooth | Ja, regelbaar via afstandsbediening | Ja | Ja - HRC11 | afhankelijk van geinstalleerde sensor | Ja | Ja via RC + drukknop | Bluetooth | Datasheet | Aangepast voor plastieken behuizingen
High Bay Sensors | HC401S/RC/R | HF (microgolven) | AAN/UIT | 15m | In het toestel | Neen | Ja, regelbaar via afstandsbediening | Neen | Ja - HRC03 | AAN/UIT | Neen | Ja - via RC | Neen | Datasheet | 1 toets programmering
DIMMER | HC403V/KD | HF (microgolven) | AAN/UIT + 1-10V | 6m | In het toestel | Neen | JA | Neen | Neen | tri-level 1-10V met daglicht meting | Ja | Neen | Neen | datasheet
DIMMER | HC403VRC/KD(SAM5) | HF (microgolven) | AAN/UIT + 1-10V | 5m | In het toestel | Neen | Ja, advanced 24H daylight monitoring | Ja | Ja - HRC05 | tri-level 1-10V met daglicht meting | Ja | Ja via RC + drukknop | Neen | Datasheet
High Bay Sensors | HC403VRC/KD(SAM6) | HF (microgolven) | AAN/UIT + 1-10V | 15m | In het toestel | Neen | Ja, regelbaar via afstandsbediening | Neen | Ja - HRC05 | tri-level 1-10V met daglicht meting | Ja | Ja - via RC | Neen | Datasheet | 1 toets programmering
DIMMER | HC403VRC-KD/I+SAM5/I | HF (microgolven) | AAN/UIT + 1-10V | 5m | In het toestel | Neen | Ja, maakt onderscheid tussen LED en natuurlijk daglicht | Neen | Ja - HRC11 | tri-level 1-10V met daglicht meting | Ja | Ja - via RC | Neen | Datasheet | 1 toets programmering
DIMMER | HC419V/I | HF (microgolven) | AAN/UIT + 1-10V | 6m | In het toestel | Ja | Ja, maakt onderscheid tussen LED en natuurlijk daglicht | Neen | Neen | tri-level 1-10V | Neen | Neen | Neen | Datasheet | 1000W cap load
DIMMER | HC419VRC | HF (microgolven) | AAN/UIT + 1-10V | 5m | In het toestel | Ja - sync draad | Ja, advanced 24H daylight monitoring | Ja | Ja - HRC05 | tri-level 1-10V met daglicht meting | Neen | Ja - via RC | Neen | Datasheet
High Bay Sensors | HC419VRC/R | HF (microgolven) | AAN/UIT + 1-10V | 15m | In het toestel | Ja - sync draad | Ja, regelbaar via afstandsbediening | Ja | Ja - HRC11 | tri-level 1-10V met daglicht meting | Neen | Ja via RC + drukknop | Neen | Datasheet
High Bay Sensors | HC430S/R | HF (microgolven) | AAN/UIT | 15m | Extern met moer | Neen | Ja, handmatig regelbaar | Neen | Neen | AAN/UIT | Neen | Neen | Neen | Datasheet
CONTROL BASE | HCD038 | afhankelijk van geinstalleerde sensor | DALI broadcast 30mA-max 15U | afhankelijk van geinstalleerde sensor | In het toestel | Via Koolmesh app | afhankelijk van geinstalleerde sensor | JA | Koolmesh app | afhankelijk van geinstalleerde sensor | Ja | Neen | Bluetooth | Datasheet | Aangepast voor metalen behuizingen
Bluetooth beweging Sensors | HCD038/BT | afhankelijk van geinstalleerde sensor | DALI broadcast 30mA-max 15U | afhankelijk van geinstalleerde sensor | In het toestel | Ja - Bluetooth | Ja, regelbaar via afstandsbediening | Ja | Ja - HRC11 | afhankelijk van geinstalleerde sensor | Ja | Ja via RC + drukknop | Bluetooth | Datasheet | Aangepast voor plastieken behuizingen
DALI Sensor | HCD405RC | HF (microgolven) | Dali 15 kanalen+broadcast, voeding via bus | 6m | In het toestel | Ja - rotary switch over Dali bus | Ja, regelbaar via afstandsbediening | Neen | Ja - HRC11 | tri-level Dali | Neen | Ja - via RC | Neen | Datasheet | 1 toets programmering
DALI Sensor | HCD418 | HF (microgolven) | DALI broadcast 30mA-max 15U | 6m | In het toestel | Neen | Ja | Ja | Neen | Tri-level Dali | Neen | Ja | Neen | Datasheet
DALI Sensor | HCD418/DH | HF (microgolven) | DALI broadcast 40mA-max 20U | 6m | In het toestel | Ja - sync draad | Ja, maakt onderscheid tussen LED en natuurlijk daglicht | Ja | Ja - HRC11 | Tri-level DALI met "daylight harvest" | Neen | Ja via RC + drukknop | Neen | Datasheet
DALI Sensor | HCD418/I | HF (microgolven) | DALI broadcast 40mA-max 20U | 6m | In het toestel | Ja - sync draad | Ja, maakt onderscheid tussen LED en natuurlijk daglicht | Ja | Ja - HRC11 | Tri-level Dali | Neen | Ja via RC + drukknop | Neen | Datasheet | 1 toets programmering
High Bay Sensors | HCD450VDSRC | HF (microgolven) | AAN/UIT + 1-10V of DALI (broadcast-70mA-max 35U) + spanningsloos DPST contact | 15m | Extern(beugel) | Neen | Ja, regelbaar via afstandsbediening | Neen | Ja - HRC05 | tri-level 1-10V met daglicht meting | Neen | Ja - via RC | Neen | Datasheet
IP Box | HC-IP20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Datasheet | Opbouw niet hermetische behuizing
IP Box | HC-IP65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Datasheet | Opbouw hermetische behuizing
Dual-sense Sensor (RF+PIR) | HIM11 | Dual Sense (PIR + HF) | AAN/UIT + 1-10V | 6m | Opbouw of inbouw (plafond) | Neen | Ja, regelbaar via afstandsbediening | Ja | Ja - HRC11 | tri-level 1-10V met daglicht meting | Neen | Ja via RC + drukknop | Neen | Datasheet | 1 toets programmering
Dual-sense Sensor (RF+PIR) | HIM12 | Dual Sense (PIR + HF) | AAN/UIT + 1-10V | 6m | Opbouw of inbouw (plafond) | Neen | Ja, regelbaar via afstandsbediening | Ja | Ja - HRC11 | Tri-level 1-10V met "daylight harvest" | Neen | Ja via RC + drukknop | Neen | Datasheet | 1 toets programmering
Dual-sense Sensor (RF+PIR) | HIM13 | Dual Sense (PIR + HF) | Dali 15 kanalen+broadcast, voeding via bus | 6m | Opbouw of inbouw (plafond) | Ja - rotary switch over Dali bus | Ja, regelbaar via afstandsbediening | Neen | Ja - HRC11 | Tri-level Dali | Neen | Ja - via RC | Neen | Datasheet | 1 toets programmering
Dual-sense Sensor (RF+PIR) | HIM14 | Dual Sense (PIR + HF) | DALI broadcast 40mA-max 20U | 6m | Opbouw of inbouw (plafond) | Ja - sync draad | Ja, regelbaar via afstandsbediening | Ja | Ja - HRC11 | Tri-level Dali met "daylight harvest" | Neen | Ja via RC + drukknop | Neen | Datasheet | 1 toets programmering
Dual-sense Sensor (RF+PIR) | HIM15 | Dual Sense (PIR + HF) | DALI broadcast 40mA-max 20U | 6m | Opbouw of inbouw (plafond) | Ja - sync draad | Ja, regelbaar via afstandsbediening | Ja | Ja - HRC11 | Tri-level Dali met "daylight harvest" | Neen | Ja via RC + drukknop | Neen | Datasheet | 1 toets programmering
Dual-sense Sensor (RF+PIR) | HIM16 | Dual Sense (PIR + HF) | Faseaansnijding | 6m | Opbouw of inbouw (plafond) | Neen | Ja, regelbaar via afstandsbediening | Ja | Ja - HRC11 | Tri-level fasedimming met "daylight harvest" | Neen | Ja via RC + drukknop | Neen | Datasheet | 1 toets programmering
Dual-sense Sensor (RF+PIR) | HIM17 | Dual Sense (PIR + HF) | Faseaansnijding | 6m | Opbouw of inbouw (plafond) | Neen | Ja, regelbaar via afstandsbediening | Ja | Ja - HRC11 | Tri-level fasedimming | Neen | Ja via RC + drukknop | Neen | Datasheet | 1 toets programmering
Dual-sense Sensor (RF+PIR) | HIM31-A | Dual Sense (PIR + HF) | AAN/UIT + 1-10V | 15m | Opbouw-IP65 | Neen | AAN/UIT | Neen | Ja - HRC11 | AAN/UIT met daglicht monitoring | Neen | Ja - via RC | Neen | Datasheet | 1 toets programmering
Dual-sense Sensor (RF+PIR) | HIM31-B | Dual Sense (PIR + HF) | AAN/UIT + 1-10V | 15m | Moer(extern)-P65 | Neen | AAN/UIT | Neen | Ja - HRC11 | AAN/UIT met daglicht monitoring | Neen | Ja - via RC | Neen | Datasheet | 1 toets programmering
Dual-sense Sensor (RF+PIR) | HIM31-C | Dual Sense (PIR + HF) | AAN/UIT + 1-10V | 15m | Beugel (extern)-IP65 | Neen | AAN/UIT | Neen | Ja - HRC11 | AAN/UIT met daglicht monitoring | Neen | Ja - via RC | Neen | Datasheet | 1 toets programmering
Dual-sense Sensor (RF+PIR) | HIM32-A | Dual Sense (PIR + HF) | AAN/UIT + 1-10V | 15m | Opbouw-IP65 | Neen | Ja, regelbaar via afstandsbediening | Neen | Ja - HRC11 | Tri-level 1-10V met "daylight harvest" | Neen | Ja - via RC | Neen | Datasheet | 1 toets programmering
Dual-sense Sensor (RF+PIR) | HIM32-B | Dual Sense (PIR + HF) | AAN/UIT + 1-10V | 15m | Moer(extern)-P65 | Neen | Ja, regelbaar via afstandsbediening | Neen | Ja - HRC11 | Tri-level 1-10V met "daylight harvest" | Neen | Ja - via RC | Neen | Datasheet | 1 toets programmering
Dual-sense Sensor (RF+PIR) | HIM32-C | Dual Sense (PIR + HF) | AAN/UIT + 1-10V | 15m | Beugel (extern)-IP65 | Neen | Ja, regelbaar via afstandsbediening | Neen | Ja - HRC11 | Tri-level 1-10V met "daylight harvest" | Neen | Ja - via RC | Neen | Datasheet | 1 toets programmering
Dual-sense Sensor (RF+PIR) | HIM34-A | Dual Sense (PIR + HF) | DALI broadcast 40mA-max 20U | 15m | Opbouw-IP65 | Neen | Ja, regelbaar via afstandsbediening | Neen | Ja - HRC11 | Tri-level Dali met "daylight harvest" | Neen | Ja - via RC | Neen | Datasheet | 1 toets programmering
Dual-sense Sensor (RF+PIR) | HIM34-B | Dual Sense (PIR + HF) | DALI broadcast 40mA-max 20U | 15m | Moer(extern)-P65 | Neen | Ja, regelbaar via afstandsbediening | Neen | Ja - HRC11 | Tri-level Dali met "daylight harvest" | Neen | Ja - via RC | Neen | Datasheet | 1 toets programmering
Dual-sense Sensor (RF+PIR) | HIM34-C | Dual Sense (PIR + HF) | DALI broadcast 40mA-max 20U | 15m | Beugel (extern)-IP65 | Neen | Ja, regelbaar via afstandsbediening | Neen | Ja - HRC11 | Tri-level Dali met "daylight harvest" | Neen | Ja - via RC | Neen | Datasheet | 1 toets programmering
Dual-sense Sensor (RF+PIR) | HIM35-A | Dual Sense (PIR + HF) | DALI broadcast 40mA-max 20U | 15m | Opbouw-IP65 | Neen | Ja, regelbaar via afstandsbediening | Neen | Ja - HRC11 | tri-level Dali met daglicht meting | Neen | Ja - via RC | Neen | Datasheet | 1 toets programmering
Dual-sense Sensor (RF+PIR) | HIM35-B | Dual Sense (PIR + HF) | DALI broadcast 40mA-max 20U | 15m | Moer(extern)-P65 | Neen | Ja, regelbaar via afstandsbediening | Neen | Ja - HRC11 | tri-level Dali met daglicht meting | Neen | Ja - via RC | Neen | Datasheet | 1 toets programmering
Dual-sense Sensor (RF+PIR) | HIM35-C | Dual Sense (PIR + HF) | DALI broadcast 40mA-max 20U | 15m | Beugel (extern)-IP65 | Neen | Ja, regelbaar via afstandsbediening | Neen | Ja - HRC11 | tri-level Dali met daglicht meting | Neen | Ja - via RC | Neen | Datasheet | 1 toets programmering
Dual-sense Sensor (RF+PIR) | HIM38/RF-A | Dual Sense (PIR + HF) | AAN/UIT + 1-10V | 15m | Opbouw-IP65 | Ja - draadloos (RF) | Ja, regelbaar via afstandsbediening | Neen | Ja - HRC11 | tri-level 1-10V met daglicht meting | Neen | Ja - via RC | Neen | Datasheet | 1 toets programmering
Dual-sense Sensor (RF+PIR) | HIM38/RF-B | Dual Sense (PIR + HF) | AAN/UIT + 1-10V | 15m | Moer(extern)-P65 | Ja - draadloos (RF) | Ja, regelbaar via afstandsbediening | Neen | Ja - HRC11 | tri-level 1-10V met daglicht meting | Neen | Ja - via RC | Neen | Datasheet | 1 toets programmering
Dual-sense Sensor (RF+PIR) | HIM38/RF-C | Dual Sense (PIR + HF) | AAN/UIT + 1-10V | 15m | Beugel (extern)-IP65 | Ja - draadloos (RF) | Ja, regelbaar via afstandsbediening | Neen | Ja - HRC11 | tri-level 1-10V met daglicht meting | Neen | Ja - via RC | Neen | Datasheet | 1 toets programmering
Dual-sense Sensor (RF+PIR) | HIM39/RF-A | Dual Sense (PIR + HF) | DALI broadcast 40mA-max 20U | 15m | Opbouw-IP65 | Ja - draadloos (RF) | Ja, regelbaar via afstandsbediening | Neen | Ja - HRC11 | tri-level Dali met daglicht meting | Neen | Ja - via RC | Neen | Datasheet | 1 toets programmering
Dual-sense Sensor (RF+PIR) | HIM39/RF-B | Dual Sense (PIR + HF) | DALI broadcast 40mA-max 20U | 15m | Moer(extern)-P65 | Ja - draadloos (RF) | Ja, regelbaar via afstandsbediening | Neen | Ja - HRC11 | tri-level Dali met daglicht meting | Neen | Ja - via RC | Neen | Datasheet | 1 toets programmering
Dual-sense Sensor (RF+PIR) | HIM39/RF-C | Dual Sense (PIR + HF) | DALI broadcast 40mA-max 20U | 15m | Beugel (extern)-IP65 | Ja - draadloos (RF) | Ja, regelbaar via afstandsbediening | Neen | Ja - HRC11 | tri-level Dali met daglicht meting | Neen | Ja - via RC | Neen | Datasheet | 1 toets programmering
Dual-sense Sensor (RF+PIR) | HIM54 | Dual Sense (PIR + HF) | DALI broadcast 40mA-max 20U | 12m | Opbouw of inbouw (plafond) | Ja - sync draad | Ja, regelbaar via afstandsbediening | Ja | Ja - HRC11 | Tri-level Dali met "daylight harvest" | Neen | Ja via RC + drukknop | Neen | Datasheet | 1 toets programmering
Standalone PIR Sensors | HIR21 | PIR (Infrarood) | AAN/UIT + 1-10V | 3m | Inbouw (plafond) | Neen | Ja, regelbaar via afstandsbediening | Ja | Ja - HRC11 | tri-level 1-10V met daglicht meting | Neen | Ja via RC + drukknop | Neen | Datasheet | 1 toets programmering
Standalone PIR Sensors | HIR22 | PIR (Infrarood) | AAN/UIT + 1-10V | 3m | Inbouw (plafond) | Neen | Ja, regelbaar via afstandsbediening | Ja | Ja - HRC11 | Tri-level 1-10V met "daylight harvest" | Neen | Ja via RC + drukknop | Neen | Datasheet | 1 toets programmering
Standalone PIR Sensors | HIR23 | PIR (Infrarood) | Dali 15 kanalen+broadcast, voeding via bus | 3m | Inbouw (plafond) | Neen | Ja, regelbaar via afstandsbediening | Neen | Ja - HRC11 | Tri-level Dali | Neen | Ja - via RC | Neen | Datasheet | 1 toets programmering
Standalone PIR Sensors | HIR24 | PIR (Infrarood) | DALI broadcast 40mA-max 20U | 3m | Inbouw (plafond) | Ja - sync draad | Ja, regelbaar via afstandsbediening | Ja | Ja - HRC11 | Tri-level Dali met "daylight harvest" | Neen | Ja via RC + drukknop | Neen | Datasheet | 1 toets programmering
Standalone PIR Sensors | HIR27 | PIR (Infrarood) | DALI broadcast 80mA-max 40U | 3m | Opbouw of inbouw (plafond) | Ja - sync draad | Ja, regelbaar via afstandsbediening | Ja | Ja - HRC11 | Tri-level Dali met "daylight harvest" | Neen | Ja via RC + drukknop | Neen | Datasheet | 1 toets programmering
Standalone PIR Sensors | HIR28 | PIR (Infrarood) | AAN/UIT | 3m | Opbouw of inbouw (plafond) | Neen | Ja, regelbaar via afstandsbediening | Neen | Ja - HRC11 | AAN/UIT met daglicht | Neen | Ja - via RC | Neen | Datasheet | 1 toets programmering
Standalone Sensors (Low Bay) | HMW11 | HF (microgolven) | AAN/UIT + 1-10V | 12m | Opbouw of inbouw (plafond) | Neen | Ja, regelbaar via afstandsbediening | Ja | Ja - HRC11 | tri-level 1-10V met daglicht meting | Neen | Ja via RC + drukknop | Neen | Datasheet | 1 toets programmering
Standalone Sensors (Low Bay) | HMW12 | HF (microgolven) | AAN/UIT + 1-10V | 12m | Opbouw of inbouw (plafond) | Neen | Ja, regelbaar via afstandsbediening | Ja | Ja - HRC11 | Tri-level 1-10V met "daylight harvest" | Neen | Ja via RC + drukknop | Neen | Datasheet | 1 toets programmering
Standalone Sensors (Low Bay) | HMW14 | HF (microgolven) | DALI broadcast 40mA-max 20U | 12m | Opbouw of inbouw (plafond) | Ja - sync draad | Ja, regelbaar via afstandsbediening | Ja | Ja - HRC11 | Tri-level Dali met "daylight harvest" | Neen | Ja via RC + drukknop | Neen | Datasheet | 1 toets programmering
Standalone Sensors (Low Bay) | HMW15 | HF (microgolven) | DALI broadcast 40mA-max 20U | 12m | Opbouw of inbouw (plafond) | Ja - sync draad | Ja, regelbaar via afstandsbediening | Ja | Ja - HRC11 | tri-level Dali met daglicht meting | Neen | Ja via RC + drukknop | Neen | Datasheet | 1 toets programmering
Standalone Sensors (Low Bay) | HMW20 | HF (microgolven) | AAN/UIT + 1-10V | 6m | Inbouw (plafond) | Neen | Ja, regelbaar via afstandsbediening | Ja | Ja - HRC11 | AAN/UIT | Neen | Ja via RC + drukknop | Neen | Datasheet | 1 toets programmering
Standalone Sensors (Low Bay) | HMW21 | HF (microgolven) | AAN/UIT + 1-10V | 6m | Inbouw (plafond) | Neen | Ja, regelbaar via afstandsbediening | Ja | Ja - HRC11 | tri-level 1-10V met daglicht meting | Neen | Ja via RC + drukknop | Neen | Datasheet | 1 toets programmering
Standalone Sensors (Low Bay) | HMW22 | HF (microgolven) | AAN/UIT + 1-10V | 6m | Inbouw (plafond) | Neen | Ja, regelbaar via afstandsbediening | Ja | Ja - HRC11 | Tri-level 1-10V met "daylight harvest" | Neen | Ja via RC + drukknop | Neen | Datasheet | 1 toets programmering
Standalone Sensors (Low Bay) | HMW23 | HF (microgolven) | Dali 15 kanalen+broadcast, voeding via bus | 6m | Inbouw (plafond) | Ja - Dali | Ja, regelbaar via afstandsbediening | Neen | Ja - HRC11 | Tri-level Dali | Neen | Via Dali en RC | Neen | Datasheet
Standalone Sensors (Low Bay) | HMW24 | HF (microgolven) | DALI broadcast 40mA-max 20U | 6m | Inbouw (plafond) | Ja - sync draad | Ja, regelbaar via afstandsbediening | Ja | Ja - HRC11 | Tri-level Dali met "daylight harvest" | Neen | Ja via RC + drukknop | Neen | Datasheet
Standalone Sensors (Low Bay) | HMW25 | HF (microgolven) | DALI broadcast 40mA-max 20U | 6m | Inbouw (plafond) | Ja - sync draad | Ja, regelbaar via afstandsbediening | Ja | Ja - HRC11 | tri-level Dali met daglicht meting | Neen | Ja via RC + drukknop | Neen | Datasheet | 1 toets programmering
Standalone Sensors (High Bay) | HMW31-A | HF (microgolven) | AAN/UIT + 1-10V | 15m | Opbouw -IP65 | Neen | Ja, regelbaar via afstandsbediening | Neen | Ja - HRC11 | tri-level 1-10V met daglicht meting | Neen | Ja - via RC | Neen | Datasheet | 1 toets programmering
Standalone Sensors (High Bay) | HMW31-B | HF (microgolven) | AAN/UIT + 1-10V | 15m | Moer(extern)-IP65 | Neen | Ja, regelbaar via afstandsbediening | Neen | Ja - HRC11 | tri-level 1-10V met daglicht meting | Neen | Ja - via RC | Neen | Datasheet | 1 toets programmering
Standalone Sensors (High Bay) | HMW31-C | HF (microgolven) | AAN/UIT + 1-10V | 15m | Beugel (extern)-IP65 | Neen | Ja, regelbaar via afstandsbediening | Neen | Ja - HRC11 | tri-level 1-10V met daglicht meting | Neen | Ja - via RC | Neen | Datasheet | 1 toets programmering
Standalone Sensors (High Bay) | HMW32-A | HF (microgolven) | AAN/UIT + 1-10V | 15m | Opbouw -IP65 | Neen | Ja, regelbaar via afstandsbediening | Neen | Ja - HRC11 | Tri-level 1-10V met "daylight harvest" | Neen | Ja - via RC | Neen | Datasheet | 1 toets programmering
Standalone Sensors (High Bay) | HMW32-B | HF (microgolven) | AAN/UIT + 1-10V | 15m | Moer(extern)-IP65 | Neen | Ja, regelbaar via afstandsbediening | Neen | Ja - HRC11 | Tri-level 1-10V met "daylight harvest" | Neen | Ja - via RC | Neen | Datasheet | 1 toets programmering
Standalone Sensors (High Bay) | HMW32-C | HF (microgolven) | AAN/UIT + 1-10V | 15m | Beugel (extern)-IP65 | Neen | Ja, regelbaar via afstandsbediening | Neen | Ja - HRC11 | Tri-level 1-10V met "daylight harvest" | Neen | Ja - via RC | Neen | Datasheet | 1 toets programmering
Standalone Sensors (High Bay) | HMW34-A | HF (microgolven) | DALI broadcast 40mA-max 20U | 15m | Opbouw -IP65 | Neen | Ja, regelbaar via afstandsbediening | Neen | Ja - HRC11 | Tri-level Dali met "daylight harvest" | Neen | Ja - via RC | Neen | Datasheet | 1 toets programmering
Standalone Sensors (High Bay) | HMW34-B | HF (microgolven) | DALI broadcast 40mA-max 20U | 15m | Moer(extern)-IP65 | Neen | Ja, regelbaar via afstandsbediening | Neen | Ja - HRC11 | Tri-level Dali met "daylight harvest" | Neen | Ja - via RC | Neen | Datasheet | 1 toets programmering
Standalone Sensors (High Bay) | HMW34-C | HF (microgolven) | DALI broadcast 40mA-max 20U | 15m | Beugel (extern)-IP65 | Neen | Ja, regelbaar via afstandsbediening | Neen | Ja - HRC11 | Tri-level Dali met "daylight harvest" | Neen | Ja - via RC | Neen | Datasheet | 1 toets programmering
Standalone Sensors (High Bay) | HMW35-A | HF (microgolven) | DALI broadcast 40mA-max 20U | 15m | Opbouw -IP65 | Neen | Ja, regelbaar via afstandsbediening | Neen | Ja - HRC11 | tri-level Dali met daglicht meting | Neen | Ja - via RC | Neen | Datasheet | 1 toets programmering
Standalone Sensors (High Bay) | HMW35-B | HF (microgolven) | DALI broadcast 40mA-max 20U | 15m | Moer(extern)-IP65 | Neen | Ja, regelbaar via afstandsbediening | Neen | Ja - HRC11 | tri-level Dali met daglicht meting | Neen | Ja - via RC | Neen | Datasheet | 1 toets programmering
Standalone Sensors (High Bay) | HMW35-C | HF (microgolven) | DALI broadcast 40mA-max 20U | 15m | Beugel (extern)-IP65 | Neen | Ja, regelbaar via afstandsbediening | Neen | Ja - HRC11 | tri-level Dali met daglicht meting | Neen | Ja - via RC | Neen | Datasheet | 1 toets programmering
Standalone Sensors (High Bay) | HMW38/RF-A | HF (microgolven) | AAN/UIT + 1-10V | 12m | Opbouw -IP65 | Ja - draadloos (RF) | Ja, regelbaar via afstandsbediening | Neen | Ja - HRC11 | tri-level 1-10V met daglicht meting | Neen | Ja - via RC | Neen | Datasheet | 1 toets programmering
Standalone Sensors (High Bay) | HMW38/RF-B | HF (microgolven) | AAN/UIT + 1-10V | 12m | Moer(extern)-IP65 | Ja - draadloos (RF) | Ja, regelbaar via afstandsbediening | Neen | Ja - HRC11 | tri-level 1-10V met daglicht meting | Neen | Ja - via RC | Neen | Datasheet | 1 toets programmering
Standalone Sensors (High Bay) | HMW38/RF-C | HF (microgolven) | AAN/UIT + 1-10V | 12m | Beugel (extern)-IP65 | Ja - draadloos (RF) | Ja, regelbaar via afstandsbediening | Neen | Ja - HRC11 | tri-level 1-10V met daglicht meting | Neen | Ja - via RC | Neen | Datasheet | 1 toets programmering
Standalone Sensors (High Bay) | HMW39/RF-A | HF (microgolven) | DALI broadcast 40mA-max 20U | 12m | Opbouw -IP65 | Ja - draadloos (RF) | Ja, regelbaar via afstandsbediening | Neen | Ja - HRC11 | tri-level Dali met daglicht meting | Neen | Ja - via RC | Neen | Datasheet | 1 toets programmering
Standalone Sensors (High Bay) | HMW39/RF-B | HF (microgolven) | DALI broadcast 40mA-max 20U | 12m | Moer(extern)-IP65 | Ja - draadloos (RF) | Ja, regelbaar via afstandsbediening | Neen | Ja - HRC11 | tri-level Dali met daglicht meting | Neen | Ja - via RC | Neen | Datasheet | 1 toets programmering
Standalone Sensors (High Bay) | HMW39/RF-C | HF (microgolven) | DALI broadcast 40mA-max 20U | 12m | Beugel (extern)-IP65 | Ja - draadloos (RF) | Ja, regelbaar via afstandsbediening | Neen | Ja - HRC11 | tri-level Dali met daglicht meting | Neen | Ja - via RC | Neen | Datasheet | 1 toets programmering
Standalone Sensors (High Bay) | HMW98 | HF (microgolven) | AAN/UIT + 1-10V | 15m | EXTERN - IP65 | Via Koolmesh app | Ja via Koolmesh APP | Neen | Koolmesh app | tri-level 1-10V met daglicht meting | Neen | Ja - via APP | Bluetooth | INTRODUCTIE | RELEASE 2022
Standalone Sensors (High Bay) | HMW84 | HF (microgolven) | DALI broadcast 40mA-max 20U | 15m | EXTERN - IP65 | Via Koolmesh app | Ja via Koolmesh APP | Neen | Koolmesh app | tri-level 1-10V met daglicht meting | Neen | Ja - via APP | Bluetooth | INTRODUCTIE | RELEASE 2022
Standalone Sensors (High Bay) | HIM98 | Dual Sense (PIR + HF) | AAN/UIT + 1-10V | 15m | EXTERN - IP65 | Via Koolmesh app | Ja via Koolmesh APP | Neen | Koolmesh app | tri-level 1-10V met daglicht meting | Neen | Ja - via APP | Bluetooth | INTRODUCTIE | RELEASE 2022
Standalone Sensors (High Bay) | HIM84 | Dual Sense (PIR + HF) | DALI broadcast 40mA-max 20U | 15m | EXTERN - IP65 | Via Koolmesh app | Ja via Koolmesh APP | Neen | Koolmesh app | tri-level Dali met daglicht meting | Neen | Ja - via APP | Bluetooth | INTRODUCTIE | RELEASE 2022
Track light DIN rail PIR sensor + controller | HBIR54 | PIR (Infrarood) | DALI broadcast 30mA-max 15U | in ontwikkeling | Track DIN rail | in ontwikkeling | in ontwikkeling | in ontwikkeling | Koolmesh app | in ontwikkeling | Neen | in ontwikkeling | Bluetooth | in ontwikkeling | RELEASE 2022